## Slide 1: PoEカメラ電源ユニット 代替モデル検証レポート vol.5
2022.9
i-PRO株式会社 ジャパンリージョン

## Slide 2: 目的
Panasonic製PoEカメラ電源ユニット（WJ-PU108）が部品調達問題により生産困難と なったため、アライド製の下記1モデルにて動作検証を行っております。
WJ-PU108代替機：Alied Telesis AT-SH230-10GP

## Slide 3: スペック比較
 | Panasonicモデル | Alied Telesisモデル
 | WJ-PU108 | AT-SH230-10GP
基本 |  | 
入力電圧 | AC100 V、50/60 Hz | AC100 V-240V、50/60 Hz
入力電流 | 1.5 A | 2.4A
消費電力 | 150 W | 180W
使用環境 | 温度：5 ℃ 〜 45 ℃ 湿度：10 ％ 〜 90 ％（結露なきこと） | 温度：0 ℃ 〜 50 ℃ 湿度：5 ％ 〜 90 ％（結露なきこと）
寸法 ※突起物を除く | 265（W）×44（H）×184（D）mm | 210（W）×42.5（H）×275（D）mm
質量 | 約1.7 kg | 約2.1kg
LANインターフェース |  | 
給電規格 | IEEE802.3af/at 準拠 | IEEE802.3af/at 準拠
伝送速度 | 全二重/半二重 | 全二重/半二重
給電ポート数 | 8ポート（RJ45） | 8ポート（RJ45）
最大給電能力 (1ポート) | 30W | 30W
給電能力 | 合計 120 W以内 （ポート1-4：60 W ポート5-8：60 W） | 合計 124W以内
(レコーダー用) Gigaポート数 | 2ポート（RJ45） | 8ポート（RJ45）
 | ※レコーダーを1台のみ接続可能 | ※給電ポート(8)以外にGigaポートなし

## Slide 4: Alied Telesis製PoEスイッチの評価結果
区分 | 目的 | 検証内容 | 結果 | 備考
カメラ接続性 ・PoE給電確認 | PoE給電回路構成(i-PROカメラ全19種)との接続動作検証 ※PoE++カメラはインジェクタを付けて実施 | PoE給電動作確認 | OK | カメラ単体にて実施
 |  | ブロードキャスト通信確認 | OK | 
 |  | ユニキャスト通信確認 | OK | 
 |  | PTZ等のカメラ操作確認 | OK | 
 |  | LANケーブル断/復旧時動作確認 | OK | 
 |  | スイッチ電源断/復旧時動作確認 | OK | 
 |  | 省電力型イーサネット動作検証 | OK | 
通信性能確認 | Gigaポート最大出力レート（192Mbps）でのトラフィック負荷検証 | 出力レート300Mbpsの状態でヒートランを実施し、パケットロスがないこと （ユニキャスト） | OK | 最大192Mbpsに対し約1.5倍の300Mbpsで検証
システム障害確認 | LANケーブル/電源切断時からの復旧状態を確認 | LANケーブル断/復旧時動作確認 | OK | LANケーブルを切断(各機器間のケーブル)
 |  | システム電源断/復旧時動作確認 | OK | スイッチ/レコーダ/カメラの電源を切断(個別/全体)
【検証使用カメラ】
WV-SF135, WV-SW158, DG-SW316L, BB-SC384, WV-S2250L, WV-SPN310AV, DG-GXE100 + アナログカメラ（NP1000）, WV-SPW611LJ, WV-SPN311, WV-X6533LN, WV-SMR10, WV-SP105, BB-SC364, WV-SFN130, DG-NW484S, BL-VP101, WV-SUD638, WV-SP304, WV-SFN480, WV-SPN311A, WV-U2132LA, WV-U1132A, WV-S1131, WV-S1135V, WV-S1536L, WV-X2232LJ, WV-S6130, WV-S4176J, WV-S4150, WV-S4151, WV-S3131L, WV-S8544LUX

## Slide 5: 見解
接続性・PoE給電機能は問題なく、ユニキャスト通信も問題なし。
Gigaポートの最大出力レート192Mbpsでの通信性能も問題なし。
Gigaポートにおいては、レコーダーを1台のみ接続可能となります。
運用においてパソコンを接続する場合、カスケード/センタースイッチにパナソニックEWネットワークス(株)製の スイッチをご利用ください。
本検証済みスイッチをカスケード接続でご使用する場合は、最大2段まで接続可能です。
PoEカメラ電源ユニット（WJ-PUシリーズ）のサポート情報を基にシステム設計ください。 https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information#nw_option 上記サイトの[PoEカメラ電源ユニット]-[PoEカメラ電源ユニットに関する技術情報]を参照ください ※給電電力を算出する場合、LANケーブルによるロス分も考慮する必要があります。 詳しくは、ご使用になるLANケーブルの仕様をご確認ください。