## Slide 1: PoEカメラ電源ユニット ローコストモデル検証レポート vol.1
2022.5.13
i-PRO株式会社 ジャパンリージョン

## Slide 2: 目的
Panasonic製PoEカメラ電源ユニット（WJ-PU108）に代わるローコスト版PoEスイッチを他社製品で 提案可能か検証する
ただし、接続する機器としてi-PROモデルのカメラ、レコーダを対象とする
WJ-PU108代替機：BUFFALO BS-GS2008P

## Slide 3: スペック比較
 | Panasonicモデル | BUFFALOモデル
 | WJ-PU108 | BS-GS2008P
基本 |  | 
入力電圧 | AC100 V、50/60 Hz | AC100 V、50/60 Hz
入力電流 | 1.5 A | 1.19A
消費電力 | 150 W | 117.9W
使用環境 | 温度：5 ℃ 〜 45 ℃ 湿度：10 ％ 〜 90 ％（結露なきこと） | 温度：0 ℃ 〜 50 ℃ 湿度：10 ％ 〜 85 ％（結露なきこと）
寸法 ※突起物を除く | 265（W）×44（H）×184（D）mm | 215（W）×43（H）×130（D）mm
質量 | 約1.7 kg | 約0.8kg
LANインターフェース |  | 
給電規格 | IEEE802.3af/at 準拠 | IEEE802.3af/at 準拠
伝送速度 | 全二重/半二重 | 全二重/半二重
給電ポート数 | 8ポート（RJ45） | 8ポート（RJ45）
最大給電能力 (1ポート) | 30W | 30W
給電能力 | 合計 120 W以内 （ポート1-4：60 W ポート5-8：60 W） | 合計 90W以内
(レコーダー用) Gigaポート数 | 2ポート（RJ45） | 8ポート（RJ45）
 | ※レコーダーを1台のみ接続可能 | ※給電ポート(8)以外にGigaポートなし

## Slide 4: BUFFALO製PoEスイッチの評価結果
区分 | 目的 | 検証内容 | 結果 | 備考
カメラ接続性 ・PoE給電確認 | PoE給電回路構成(i-PROモデル全4種)との接続動作検証 ※PoE++カメラはインジェクタを付けて実施 | PoE給電動作確認 | OK | カメラ単体にて実施
 |  | ブロードキャスト通信確認 | OK | 
 |  | ユニキャスト通信確認 | OK | 
 |  | PTZ等のカメラ操作確認 | OK | 
 |  | LANケーブル断/復旧時動作確認 | OK | 
 |  | スイッチ電源断/復旧時動作確認 | OK | 
 |  | 省電力型イーサネット動作検証 | OK | 
通信性能確認 | Gigaポート最大出力レート（192Mbps）でのトラフィック負荷検証 | 出力レート300Mbpsの状態でヒートランを実施し、パケットロスがないこと （ユニキャスト） | OK | 最大192Mbpsに対し約1.5倍の300Mbpsで検証
システム障害確認 | LANケーブル/電源切断時からの復旧状態を確認 | LANケーブル断/復旧時動作確認 | OK | LANケーブルを切断(各機器間のケーブル)
 |  | システム電源断/復旧時動作確認 | OK | スイッチ/レコーダ/カメラの電源を切断(個別/全体)
【検証使用カメラ】
WV-U2132LA, WV-U1132A, WV-S1135V, WV-S1536L, WV-X2232LJ, WV-S3131LUX, WV-S8544LUX, WV-S4151UX, WV-S4176J, WV-S4150,
DG-GXE100 + アナログカメラ（NP1000）, WV-S1131, WV-S6130, WV-X6533LN, WV-SUD638

## Slide 5: 見解
接続性・PoE給電機能は問題なく、ユニキャスト通信も問題なし。
Gigaポートの最大出力レート192Mbpsでの通信性能も問題なし。
i-PROレコーダー(WJ-NX100UX, WJ-NX200UX)は1台のみ接続可能となります。
運用においてパソコンを接続する場合、カスケード/センタースイッチにパナソニックEWネットワークス(株)製の スイッチをご利用ください。
PoEカメラ電源ユニット（WJ-PUシリーズ）のサポート情報を基にシステム設計ください。 https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information#nw_option 上記サイトの[PoEカメラ電源ユニット]-[PoEカメラ電源ユニットに関する技術情報]を参照 ※給電能力がWJ-PUシリーズに比べ低いため、次頁以降のi-PROモデル消費電力一覧と接続例も あわせて参照ください

## Slide 6: i-PROモデル消費電力一覧
タイプ | 品番 | 消費電力 (W) | Class | LED | グループ
屋外マルチセンサーカメラ | WV-S8574LUX | 25.4 | Class4 | 〇 | 
 | WV-S8544LUX | 25.4 | Class4 | 〇 | 
 | WV-S8573LUX | 25.4 | Class4 | 〇 | 
 | WV-S8543LUX | 25.4 | Class4 | 〇 | 
屋外ハウジング一体カメラ | WV-S1536LBUX | 9.1 | Class0 | 〇 | 
 | WV-S1536LUX | 9.1 | Class0 | 〇 | 
 | WV-U1532LAUX | 6.7 | Class0 | 〇 | 
屋内ドームカメラ | WV-S2136LBUX | 8.7 | Class0 | 〇 | 
i-PRO mini 有線LANモデル | WV-S7130UX | 9.6 | Class0 |  | 
i-PRO mini L 有線LANモデル | WV-B71300-F3 | 8.2 | Class0 |  | 
 | WV-B71300-F3-1 | 8.2 | Class0 |  | 
屋内ボックスカメラ | WV-S1135VUX | 4.4 | Class2 |  | 
 | WV-U1132AUX | 4.3 | Class2 |  | 
 | WV-U1130AUX | 3.8 | Class2 |  | 
屋内コンパクトドームカメラ | WV-S3131LUX | 3.8 | Class2 | 〇 | 
屋内全方位カメラ | WV-S4151UX | 5.3 | Class2 |  | 
屋内ドームカメラ | WV-S2135UX | 4.8 | Class2 |  | 
 | WV-U2132LAUX | 4.8 | Class2 | 〇 | 
 | WV-U2130LAUX | 4.8 | Class2 | 〇 | 

## Slide 7: カメラ接続例
電源側規格値
Class4：30.0W
Class3：15.4W
Class2：7.0W
Class1：4.0W
Class0：15.4W
ポート | 接続例1 | 接続例2 | 接続例3 | 接続例4 | 接続例5
1 | Class4 | Class0 | Class0 | Class4 | Class4
2 | Class0 | Class0 | Class0 | Class4 | Class4
3 | Class0 | Class0 | Class0 | Class0 | Class4
4 | Class2 | Class0 | Class0 | Class2 | 接続不可
5 | Class2 | Class2 | Class0 | Class2 | 接続不可
6 | Class2 | Class2 | Class2 | 接続不可 | 接続不可
7 | Class2 | Class2 | 接続不可 | 接続不可 | 接続不可
8 | i-PROレコーダ | i-PROレコーダ | i-PROレコーダ | i-PROレコーダ | i-PROレコーダ