## Slide 1: 同軸LANコンバータ 代替モデル検証レポート_vol.1
2022.4.4
i-PRO株式会社 ジャパンリージョン

## Slide 2: 目的
Panasonic製同軸LANコンバータ（WJ-PC200, WJ-PR201, WJ-PR204）が部品調達問題のため生産困難となったため、サン電子製およびエレコム製の下記モデルにて動作検証を行っております。
サン電子: TLC-20PTA-B（ターミナル機）
TLC-20PTA-B（ターミナル機 PoE+対応） TLC-10PC2A-B（センター機2ch） TLC-10PC4A-B（センター機4ch） エレコム : ECB-G01CX-HJP（対向）
サン電子製の接続例

## Slide 3: 他社同等品のスペック
サン電子、エレコム共に使用温度範囲の制約があるため注意が必要。
エレコム製は、Panasonic製ネットワークカメラとの接続動作確認をメーカー側で実施済み。 サン電子製について、実機接続評価を行った結果を次頁に示す。
メーカー | Panasonic | サン電子 | エレコム
品名 | PoE給電機能付 同軸-LANコンバーター | PoE対応TLCモデム | PoE対応ギガビット同軸コンバーター
品番 | WJ-PC200（カメラ側） WJ-PR201（レシーバ側2ch） WJ-PR204（レシーバ側4ch） | TLC-20PTA-B（ターミナル機） TLC-20PTA-B（ターミナル機 PoE+対応） TLC-10PC2A-B（センター機2ch） TLC-10PC4A-B（センター機4ch） | ECB-G01CX-HJP（対向）
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
使用温度 | -10°~50℃（カメラ側） 0°~50℃（レシーバ側） | -10°~50℃（ターミナル機） 0°~40℃（センター機） | 0°~50℃
同軸ケーブルの最大距離 | 200m：PoE+カメラ 300m：PoEカメラ、当社指定PoE+カメラ 500m：当社指定PoEカメラ | PoE給電機能ON時： 500m PoE+給電機能ON時： 250m | PoE給電時：最大760m
通信速度 | 35Mbps以上(TCP)、45Mbps以上(UDP) ※4chの合計 | 1台接続時：65Mbps(TCP)・90Mbps(UDP) 2台接続時：32Mbps(TCP)・45Mbps(UDP) 4台接続時：15Mbps(TCP)・22Mbps(UDP) | 1000Mbps（規格値）

## Slide 4: サン電子製PoE対応TLCモデムの評価結果
区分 | 目的 | 検証内容 | 結果 | 備考
カメラ接続性 ・PoE給電確認 | PoE給電回路構成(19種)の動作検証 ※PoE++カメラはインジェクタを付けて実施 | PoE給電動作確認 | OK | WV-SBV131M（バスカメラ）は給電方式がAlternative Aのため給電不可だが、国内は対象外
 |  | ブロードキャスト通信確認 | OK | 
 |  | ユニキャスト通信確認 | OK | 
 |  | マルチキャスト通信確認 | OK | 
 |  | PTZ等のカメラ操作確認 | OK | 
 |  | LANケーブル断/復旧時動作確認 | OK | 
 |  | 電源断/復旧時動作確認 | OK | 
通信性能確認 | センター機2chの最大レート（32Mbps）伝送ヒートラン | 48hヒートランで、パケットロスがないこと （ユニキャスト、マルチキャスト） | OK | 
 | センター機4chの最大レート（15Mbps）伝送ヒートラン | 48hヒートランで、パケットロスがないこと （ユニキャスト、マルチキャスト） | OK | 
【検証使用カメラ】
WV-SF135, WV-SW158, DG-SW316L, BB-SC384, WV-S2250L, WV-SPN310AV, DG-GXE100 + アナログカメラ（NP1000）, WV-SPW611LJ, WV-SPN311, WV-SMR10, WV-SP105, BB-SC364, WV-SFN130, WV-SBV131M, DG-NW484S, BL-VP101, WV-U2130LA, WV-U1132A, WV-X6533LN, WV-SUD638, WV-S8544LUX

## Slide 5: 見解
カメラ接続性・PoE給電機能は問題なく、ユニキャスト／マルチキャスト、PTZ等のカメラ操作も問題なし。
センター側4ch構成時の最大レート15Mbpsだが、通常の監視カメラ件名では1カメラあたり2~3Mbps程度の帯域で充分であるため問題ないと考える。
センター機の使用温度範囲が0°~40℃なので、センター機を屋外BOX内に設置する場合には使用できないため注意が必要。